MAISON – Régulation Thermique

Document de transposition

Proview (Xtt pwr-op)  →  RPI-PLC Studio

| Auteur | regulech – Proview 25-NOV-2023 |
| --- | --- |
| Projet | Régulation maison solaire + chaudière + plancher chauffant |
| Source | docpwrp_maison.pdf + PLC_maison.pdf |
| Cible | RPI-PLC Studio (blocs métier + pyblock) |
| Version | 1.0 – Avril 2026 |

# 1. Architecture générale – Tableau de transposition

ⓘ  Vue d'ensemble : chaque sous-système Proview et son équivalent RPI-PLC Studio.

| Sous-système Proview | Nœuds Proview (nb) | Bloc RPI-PLC Studio | Simplification |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmation Jour/Nuit | CArit116/148-153, CArit127, CArit132 7× SR_R, 7× Backup×7 = ~60 nœuds | 1× bloc métier Jours | Planning 7 jours avec heures début/fin, sortie booléenne directe. Économie : ~58 nœuds. |
| Solaire Thermique | CArit56, Compl0, Comph0/2, XOr1, Timer2, Waith3, CompteurSolaire + contacteurs K2/K10 | 1× pyblock solaire_thermique | Logique de commutation V3V solaire/chaudière selon ΔT capteurs/retour. Compteur intégré. |
| Ballon ECS | CArit81, Comph4, SR_S6/7, Timer15/16, Wait17-29, K5/K6 + compteurs | 1× pyblock gestion_ecs | Gestion ballon ECS (solaire prioritaire, chaudière en appoint). Compteurs de marche intégrés. |
| Loi d'eau + Plancher Chauffant | CArit75, CArit232, Mux77, Timer11/12/21/22, Wait×6, K7K8_V3V, K9 + SR_R13/14 | 1× pyblock loi_eau 1× pyblock pilotage_v3v | Loi d'eau extérieur→départ, correction solaire, pilotage V3V directionnel plancher. |
| Chaudière | CArit91, CArit55, Inv12/14, XOr0/10, Timer0/1, Wait21-33, K1/K4, RunTimeCntFo | 1× pyblock chaudiere | Autorisation chaudière, réhausse, anti-gommage, compteur de marche. |
| Solaire PV | True→ContactorFo41-48 (7×) | 7× sorties forcées True (pas de bloc) | Contacteurs PV toujours activés — configuration directe en sortie. |
| Entrées TOR / Boutons | DV_tor : 21 entrées Dv | Entrées numériques RPI | Boutons de commande, forçages, jours de la semaine — câblage direct. |
| Entrées AV (consignes) | AV_0_1023 : ~40 paramètres Av | Variables de configuration RPI | Consignes, hystérésis, corrections CTN, horaires — paramètres persistants. |
| Sondes température | 9× BaseTempSensor + Add/Backup (corrections CTN) | 9× blocs capteur temp + correction offset | Lecture CTN avec correction offset paramétrable par capteur. |

# 2. Entrées – Capteurs de température et TOR

ⓘ  Toutes les sondes CTN sont lues via des blocs CapteurTemp avec correction d'offset (Corection_CTN_n).

| Nom Proview | Type Proview | Bloc RPI-PLC Studio | Configuration / Liaison |
| --- | --- | --- | --- |
| ── SONDES TEMPÉRATURE ── |  |  |  |
| Temp_Ambiante | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 0 · Offset = AV.Corection_CTN_1 · → R0(CArit75.A3) |
| Temp_Exterieur | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 1 · Offset = AV.Corection_CTN_2 · → R1(CArit75.A2) loi d'eau extérieur |
| Temp_Capteurs | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 2 · Offset = AV.Corection_CTN_3 · → pyblock solaire_thermique.T_capteurs |
| Temp_Chaudiere | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 3 · Offset = AV.Corection_CTN_4 · → pyblock chaudiere.T_chaudiere + gestion_ecs.T_chaudiere |
| Temp_Ballon_Haut | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 4 · Offset = AV.Corection_CTN_5 · → pyblock gestion_ecs.T_ballon_haut |
| Temp_Ballon_Bas | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 5 · Offset = AV.Corection_CTN_6 · → pyblock gestion_ecs.T_ballon_bas |
| Temp_Chauffage_Depart_Chaud | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 6 · Offset = AV.Corection_CTN_7 · → pyblock loi_eau.T_depart + chaudiere.T_depart |
| Temp_Chauffage_Retour_Froid | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 7 · Offset = AV.Corection_CTN_8 · → pyblock solaire_thermique.T_retour |
| Temp_Bouclage | BaseTempSensor | CapteurTemp | Pin ADC 8 · Offset = AV.Corection_CTN_9 · → pyblock gestion_ecs.T_bouclage |
| ── ENTRÉES TOR ── |  |  |  |
| Contact_Production_Chaudiere | BaseSwitch / TOR_IN_4 | EntréeNumérique | GPIO TOR_IN_4 · → pyblock chaudiere.prod_chaudiere |
| Contact_Alarme_Chaudiere | BaseSwitch / TOR_IN_1 | EntréeNumérique | GPIO TOR_IN_1 · → pyblock chaudiere.alarme_chaudiere |

# 3. Entrées numériques – Boutons et jours (DV_tor)

ⓘ  Les DV_tor-Lundi…Dimanche alimentent le bloc métier Jours. Les BP_* sont des booléens d'entrée des pyblocks.

| Nom Proview (DV_tor) | Type | Destination RPI-PLC Studio |
| --- | --- | --- |
| ── JOURS DE LA SEMAINE (→ bloc Jours) ── |  |  |
| Lundi | Dv | → bloc Jours.d1 (activation du jour) |
| Mardi | Dv | → bloc Jours.d2 (activation du jour) |
| Mercredi | Dv | → bloc Jours.d3 (activation du jour) |
| Jeudi | Dv | → bloc Jours.d4 (activation du jour) |
| Vendredi | Dv | → bloc Jours.d5 (activation du jour) |
| Samedi | Dv | → bloc Jours.d6 (activation du jour) |
| Dimanche | Dv | → bloc Jours.d7 (activation du jour) |
| ── COMMANDES PRINCIPALES ── |  |  |
| BP_Marche | Dv | → pyblock gestion_ecs.bp_marche + solaire_thermique.bp_marche (Enable général) |
| BP_Arret | Dv | → pyblock chaudiere.bp_arret (arrêt général forcé) |
| BP_Marche_Arret_Chauffage | Dv | → pyblock loi_eau.marche_chauffage + chaudiere.marche_chauffage |
| BP_Marche_Cauffage_Solaire | Dv | → pyblock loi_eau.marche_sol + solaire_thermique.bp_marche_sol |
| BP_Marche_ECS_Solair | Dv | → pyblock gestion_ecs.marche_ecs_sol |
| BP_Marche_ECS_Chaudiere | Dv | → pyblock gestion_ecs.marche_ecs_ch |
| Arret_Chaudiere | Dv | → pyblock chaudiere.arret_force |
| BP_Forcage_Arret_Auto_Chaudiere | Dv | → pyblock chaudiere.forcage_arret_auto |
| Reset | Dv | → Reset global des compteurs de marche |
| ── FORÇAGES ACTUATEURS ── |  |  |
| BP_Forcage_V3V_Solaire | Dv | → pyblock solaire_thermique.forcage_v3v |
| BP_Forcage_Circulateur_Planché | Dv | → pyblock loi_eau.forcage_circ |
| BP_Forcage_v3v_close | Dv | → pyblock loi_eau.forcage_close (V3V fermeture) |
| BP_Forcage_v3v_open | Dv | → pyblock loi_eau.forcage_open (V3V ouverture) |
| Forcage_circulateur_réausse | Dv | → pyblock chaudiere.forcage_rehausse |
| BP_Arret_V3V | Dv | → pyblock loi_eau.arret_v3v |
| BP_Forcage_Circulateur_Solaire | Dv | → pyblock gestion_ecs.forcage_circ_sol |
| BP_Forcage_Circulateur_Chaudier | Dv | → pyblock gestion_ecs.forcage_circ_ch |

# 4. Paramètres analogiques – Consignes (AV_0_1023)

ⓘ  Ces 40 paramètres sont des variables de configuration persistantes dans RPI-PLC Studio.

| Paramètre AV Proview | Type / Plage | Destination / Rôle dans RPI-PLC Studio |
| --- | --- | --- |
| ── PLANNING HORAIRE (→ bloc Jours) ── |  |  |
| Prog_Heure_de_début_L | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_L |
| Prog_Heure_de_fin_L | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_L |
| Prog_Heure_de_début_M | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_M |
| Prog_Heure_de_fin_M | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_M |
| Prog_Heure_de_début_ME | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_ME |
| Prog_Heure_de_fin_ME | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_ME |
| Prog_Heure_de_début_J | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_J |
| Prog_Heure_de_fin_J | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_J |
| Prog_Heure_de_début_V | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_V |
| Prog_Heure_de_fin_V | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_V |
| Prog_Heure_de_début_S | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_S |
| Prog_Heure_de_fin_S | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_S |
| Prog_Heure_de_début_D | 0-23h | → bloc Jours.heure_debut_D |
| Prog_Heure_de_fin_D | 0-23h | → bloc Jours.heure_fin_D |
| ── CONSIGNES AMBIANCE / LOI D'EAU ── |  |  |
| Conssigne_Ambiance | °C | → pyblock loi_eau.T_consigne_ambiance (A6 de CArit75) |
| Correction_Jour_Nuit | °C | → pyblock loi_eau.correction_jn (ajout nocturne à OA3) |
| Corection_Depart_V3V_Solaire | °C | → pyblock loi_eau.correction_depart_sol (A1 de CArit75) |
| Conssigne_Depart_V3V_Max | °C | → pyblock loi_eau.T_depart_max |
| ── CONSIGNES BALLON ECS ── |  |  |
| Conssigne_Ballons | °C | → pyblock gestion_ecs.T_consigne_ballon (A7 de CArit81) |
| Conssigne_Ballons_Max | °C | → pyblock gestion_ecs.T_ballon_max (Comph4) |
| Conssigne_MINI_Ballons_S_CH | °C | → pyblock gestion_ecs.T_ballon_mini (A8 de CArit81) |
| Hyst_Ballon_Bas | °C | → pyblock gestion_ecs.hyst_bas |
| Hyst_Ballon_Haut | °C | → pyblock gestion_ecs.hyst_haut |
| ── CONSIGNES SOLAIRE ── |  |  |
| Secu_Panneaux_Solaire_Max | °C | → pyblock solaire_thermique.T_secu_max (Comph0/2) |
| Conssigne_Panneaux_Solaire_Mini | °C | → pyblock solaire_thermique.T_mini_marche |
| Secu_Paneaux_Solaire_Mini | °C | → pyblock solaire_thermique.T_secu_min (Compl0/1) |
| Hyst_RetourFroid_Solaire | °C | → pyblock solaire_thermique.hyst_retour (A3 de CArit56) |
| ── CONSIGNES CHAUDIÈRE ── |  |  |
| Cons_Temp_de_Marche_Chaudière | °C | → pyblock chaudiere.T_marche_chaudiere |
| Cons_temp_de_marche_Degommage | °C | → pyblock chaudiere.T_degommage (anti-blocage annuel) |
| Cons_temp_de_marche_Circulateur | °C | → pyblock chaudiere.T_marche_circulateur |
| ── CORRECTIONS CTN ── |  |  |
| Corection_CTN_1 | °C offset | → bloc CapteurTemp #1 .offset |
| Corection_CTN_2 | °C offset | → bloc CapteurTemp #2 .offset |
| Corection_CTN_3 | °C offset | → bloc CapteurTemp #3 .offset |
| Corection_CTN_4 | °C offset | → bloc CapteurTemp #4 .offset |
| Corection_CTN_5 | °C offset | → bloc CapteurTemp #5 .offset |
| Corection_CTN_6 | °C offset | → bloc CapteurTemp #6 .offset |
| Corection_CTN_7 | °C offset | → bloc CapteurTemp #7 .offset |
| Corection_CTN_8 | °C offset | → bloc CapteurTemp #8 .offset |
| Corection_CTN_9 | °C offset | → bloc CapteurTemp #9 .offset |
| Corection_CTN_10 | °C offset | → bloc CapteurTemp #10 .offset |

# 5. Bloc métier Jours – Programmation Jour/Nuit

ⓘ  Ce bloc remplace ~60 nœuds Proview : CArit116/127/132/148-153, 7×SR_R, 14×AV comparaisons, ~20×Backup.

| Paramètre bloc Jours | Type | Source Proview équivalente | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ── ENTRÉES ── |  |  |  |
| jours_actifs[7] | bool[7] | DV_tor-Lundi … Dimanche | Activer chaque jour de la semaine |
| heure_debut[7] | int 0-23 | AV.Prog_Heure_de_début_L…D | Heure de début de période confort |
| heure_fin[7] | int 0-23 | AV.Prog_Heure_de_fin_L…D | Heure de fin de période confort |
| heure_courante | int | LocalTime92.Hour | Heure système RPI (automatique) |
| jour_semaine | int 0-6 | LocalTime92.WDay | Jour semaine système (automatique) |
| ── SORTIES ── |  |  |  |
| periode_confort | bool | SR_R2…SR_R8 .sts (OR) | TRUE pendant la plage horaire → Correction_Jour_Nuit activée |
| ── REMPLACE DANS PROVIEW ── |  |  |  |
| CArit132 | CArithm | Encodage jour → numéro | Intégré dans le bloc Jours |
| CArit127 | CArithm | Comparaison jour courant | Intégré dans le bloc Jours |
| CArit116, CArit148-153 | 7× CArithm | Comparaison heure début/fin | Intégré dans le bloc Jours (7 jours) |
| SR_R2 à SR_R8 | 7× SR_R | Flip-flop mémoire plage active | Intégré dans le bloc Jours |
| Backup27-33, 59-71 | ~20 Backup | Mémorisation valeurs | Variables internes du bloc |

# 6. pyblock – solaire_thermique

ⓘ  Équivalent de : CArit56, Compl0/1, Comph0/2, XOr1, Timer2, Waith3, Or5, Inv13, CompteurSolaire.

| Port / Variable | Dir. | Type | Connexion / Source Proview |
| --- | --- | --- | --- |
| ── ENTRÉES ── |  |  |  |
| T_capteurs | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Capteurs (après correction CTN_3) |
| T_retour | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Chauffage_Retour_Froid (après correction CTN_8) |
| bp_marche | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche |
| bp_marche_sol | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche_Cauffage_Solaire |
| forcage_v3v | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_V3V_Solaire |
| T_secu_max | IN | float | ← AV.Secu_Panneaux_Solaire_Max |
| T_secu_min | IN | float | ← AV.Secu_Paneaux_Solaire_Mini |
| T_mini_marche | IN | float | ← AV.Conssigne_Panneaux_Solaire_Mini |
| hyst_retour | IN | float | ← AV.Hyst_RetourFroid_Solaire |
| ── SORTIES ── |  |  |  |
| v3v_solaire_on | OUT | bool | → sortie K2_V3V__CH_Sol_Solaire (ContactorFo) |
| v3v_chaudiere_on | OUT | bool | → sortie K10_V3V__CH_Sol_Chaudiere (ContactorFo) |
| run_compteur | OUT | bool | → RunTimeCntFo CompteurSolaire.run |
| ── LOGIQUE INTERNE (équiv. CArit56 Proview) ── |  |  |  |
| OA1 = T_retour + hyst_retour | — | calc | Si OA1 < T_capteurs ET bp_marche ET T_capteurs < T_secu_max → od1=1 → v3v_solaire_on |
| Timer 120s (≡ Timer2) | — | timer | Délai avant commutation V3V solaire |
| Waith (≡ Waith3) | — | timer | Anti-court-cycle sur circulateur solaire |

# 7. pyblock – gestion_ecs

ⓘ  Équivalent de : CArit81, SR_S6/7, Comph4, Timer15/16, Wait17/26-29, Inv15/16, CompteurECS_Solaire/Chaudiere.

| Port / Variable | Dir. | Type | Connexion / Source Proview |
| --- | --- | --- | --- |
| ── ENTRÉES ── |  |  |  |
| T_ballon_haut | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Ballon_Haut |
| T_ballon_bas | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Ballon_Bas |
| T_bouclage | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Bouclage |
| T_capteurs_sol | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Capteurs (solaire thermique) |
| T_chaudiere | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Chaudiere |
| T_consigne | IN | float | ← AV.Conssigne_Ballons |
| T_ballon_max | IN | float | ← AV.Conssigne_Ballons_Max |
| T_ballon_mini | IN | float | ← AV.Conssigne_MINI_Ballons_S_CH |
| hyst_bas | IN | float | ← AV.Hyst_Ballon_Bas |
| hyst_haut | IN | float | ← AV.Hyst_Ballon_Haut |
| prod_chaudiere | IN | bool | ← TOR Contact_Production_Chaudiere |
| circ_plancher | IN | bool | ← sortie K9 (plancher chauffant actif) → d2 de CArit81 |
| marche_ecs_sol | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche_ECS_Solair |
| marche_ecs_ch | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche_ECS_Chaudiere |
| bp_marche | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche |
| forcage_circ_sol | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_Circulateur_Solaire |
| forcage_circ_ch | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_Circulateur_Chaudier |
| ── SORTIES ── |  |  |  |
| circ_ecs_solaire_on | OUT | bool | → sortie K5_Circulateur_ECS_Solaire |
| circ_ecs_chaudiere_on | OUT | bool | → sortie K6_Circulateur_ECS_Chaudiere |
| demande_chaudiere_ecs | OUT | bool | → pyblock chaudiere.demande_ecs (od4 de CArit81) |
| demande_chaudiere_mini | OUT | bool | → pyblock chaudiere.demande_mini (od3 de CArit81) |
| run_compteur_sol | OUT | bool | → CompteurECS_Solaire.run |
| run_compteur_ch | OUT | bool | → CompteurECSChaudiere.run |
| ── LOGIQUE INTERNE (équiv. CArit81 Proview) ── |  |  |  |
| od1 : circ solaire | — | calc | if (T_capteurs_sol + hyst) < T_ballon_bas → circ solaire ON |
| od5 : solaire actif | — | calc | if (T_capteurs_sol + hyst) >= T_consigne → solaire suffisant |
| od6/od7 : SR set/reset ch | — | calc | OA1 = T_consigne + hyst_haut; if T_ballon_haut < OA1 → set; if >= T_consigne → reset |
| od2 : circ chaudière | — | calc | if T_chaudiere > 60 ET prod ET T_chaudiere > T_ballon_haut → ON |
| Timer 15s × 2 (≡ Timer15/16) | — | timer | Anti-court-cycle circulateurs ECS |
| Wait 5s (≡ Wait17) | — | timer | Temporisation avant commutation |
| Wait 12s × 4 (≡ Wait26-29) | — | timer | Délais enclenchement/déclenchement |

# 8. pyblock – loi_eau (Plancher Chauffant)

ⓘ  Équivalent de : CArit75, CArit232, Mux77, Timer11/12/21/22, Wait×6, XOr3/8/9, Inv30/31, SR_R13/14, K7K8/K9.

| Port / Variable | Dir. | Type | Connexion / Source Proview |
| --- | --- | --- | --- |
| ── ENTRÉES ── |  |  |  |
| T_exterieur | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Exterieur |
| T_ambiance | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Ambiante |
| T_depart | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Chauffage_Depart_Chaud |
| T_consigne_ambiance | IN | float | ← AV.Conssigne_Ambiance |
| correction_jn | IN | float | ← AV.Correction_Jour_Nuit |
| correction_depart_sol | IN | float | ← AV.Corection_Depart_V3V_Solaire |
| T_depart_max | IN | float | ← AV.Conssigne_Depart_V3V_Max |
| periode_confort | IN | bool | ← bloc Jours.periode_confort |
| v3v_solaire_pos | IN | bool | ← pyblock solaire_thermique.v3v_solaire_on → d1 de CArit75 |
| surchauffe_depart | IN | bool | ← interne (départ > consigne + 0.5°C) → d2 de CArit75 |
| marche_chauffage | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche_Arret_Chauffage |
| marche_sol | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche_Cauffage_Solaire |
| forcage_circ | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_Circulateur_Planché |
| forcage_close | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_v3v_close |
| forcage_open | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_v3v_open |
| arret_v3v | IN | bool | ← DV_tor-BP_Arret_V3V |
| T_degommage | IN | float | ← AV.Cons_temp_de_marche_Degommage |
| ── SORTIES ── |  |  |  |
| consigne_depart_chaudiere | OUT | float | → pyblock chaudiere.T_consigne_depart (OA1 de CArit75 = loi d'eau) |
| consigne_depart_solaire | OUT | float | → pyblock solaire_thermique.T_consigne_depart (OA2) |
| consigne_ambiance_corr | OUT | float | → sortie affichage (OA3 = Tj/N corrigé) |
| circ_plancher_on | OUT | bool | → sortie K9_Circulateur_Planche (od1 ou od6) |
| demande_chaudiere_plancher | OUT | bool | → pyblock chaudiere.demande_plancher (od3 de CArit75) |
| v3v_inc | OUT | bool | → sortie K7_K8_V3V BaseDirValve.oinc (od1 de CArit232) |
| v3v_dec | OUT | bool | → sortie K7_K8_V3V BaseDirValve.odec (od2 de CArit232) |
| ── LOGIQUE INTERNE (équiv. CArit75 + CArit232 Proview) ── |  |  |  |
| OA1 = loi d'eau | — | calc | OA1 = 0.6 × (T_consigne - T_exterieur) + T_consigne |
| OA2 = consigne solaire | — | calc | Si v3v_solaire_pos → OA2 = OA1 + correction_depart_sol |
| OA3 = consigne Tj/N | — | calc | Si periode_confort → OA3 = T_consigne + correction_jn, sinon OA3 = T_consigne |
| CArit232 : régul V3V | — | calc | if T_depart > consigne+0.5 → dec; if T_depart < consigne-0.5 → inc |
| Timer 4s × 2 (Timer11/12) | — | timer | Temps de déplacement V3V par pas |
| Timer 15s × 2 (Timer21/22) | — | timer | Période de régulation V3V |
| Timer 1800s (Timer7) | — | timer | Anti-gommage plancher : cycle forcé |

# 9. pyblock – chaudiere

ⓘ  Équivalent de : CArit55, CArit91, XOr0/10, Inv12/14, Inv47-53, Timer0/1, Wait21-33, And31, Pulse3, SR_S8-10, RunTimeCntFo227M.

| Port / Variable | Dir. | Type | Connexion / Source Proview |
| --- | --- | --- | --- |
| ── ENTRÉES ── |  |  |  |
| T_chaudiere | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Chaudiere |
| T_ballon_haut | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Ballon_Haut (Ballon_Haut1 dans le schéma) |
| T_retour_plancher | IN | float | ← CapteurTemp Temp_Chauffage_Retour_Froid (Retour_Froid_Planché) |
| T_consigne_depart | IN | float | ← pyblock loi_eau.consigne_depart_chaudiere (OA1) |
| T_marche_chaudiere | IN | float | ← AV.Cons_Temp_de_Marche_Chaudière |
| T_degommage | IN | float | ← AV.Cons_temp_de_marche_Degommage |
| T_marche_circulateur | IN | float | ← AV.Cons_temp_de_marche_Circulateur |
| demande_ecs | IN | bool | ← pyblock gestion_ecs.demande_chaudiere_ecs (od4 CArit81) |
| demande_mini_ecs | IN | bool | ← pyblock gestion_ecs.demande_chaudiere_mini (od3 CArit81) |
| demande_plancher | IN | bool | ← pyblock loi_eau.demande_chaudiere_plancher (od3 CArit75) |
| prod_chaudiere | IN | bool | ← TOR Contact_Production_Chaudiere |
| alarme_chaudiere | IN | bool | ← TOR Contact_Alarme_Chaudiere |
| circ_plancher | IN | bool | ← pyblock loi_eau.circ_plancher_on → d2 CArit91 |
| circ_ecs_ch | IN | bool | ← pyblock gestion_ecs.circ_ecs_chaudiere_on → d3 CArit91 |
| v3v_solaire_pos | IN | bool | ← pyblock solaire_thermique.v3v_solaire_on → d3 CArit55 |
| bp_arret | IN | bool | ← DV_tor-BP_Arret |
| arret_force | IN | bool | ← DV_tor-Arret_Chaudiere |
| forcage_arret_auto | IN | bool | ← DV_tor-BP_Forcage_Arret_Auto_Chaudiere |
| forcage_rehausse | IN | bool | ← DV_tor-Forcage_circulateur_réausse |
| marche_chauffage | IN | bool | ← DV_tor-BP_Marche_Arret_Chauffage |
| ── SORTIES ── |  |  |  |
| autorisation_chaudiere | OUT | bool | → sortie K1_Autorisation_Chaudiere |
| circ_rehausse_on | OUT | bool | → sortie K4_Cir_Rehausse_Chaudiere |
| run_compteur_marche | OUT | bool | → RunTimeCntFo227M_Chaudiere.run |
| ── LOGIQUE INTERNE (équiv. CArit55 + CArit91 Proview) ── |  |  |  |
| CArit55 : routage demande | — | calc | if T_chaudiere valide (0<T<110) ET demande_ecs → auto chaudière ECS; ET demande_plancher ET !v3v_sol → auto plancher |
| CArit91 : réhausse | — | calc | OA1=T_chaudiere+5; if OA1>=(T_consigne¦¦T_ballon)&&OA1>65 → od2; if od2&&!prod&&!auto&&(circ_pl¦¦circ_ecs) → od1=réhausse |
| Anti-gommage (Pulse3, 3s) | — | timer | Déclenchement annuel (I1==30 && I2==1) → cycle forcé |
| Timer 0 (autorisation) | — | timer | Temporisation autorisation chaudière |
| XOr0/10 (forcage/auto) | — | bool | Bascule forcage/auto sur K1 |
| Wait21 5s | — | timer | Délai avant lancement circulateur réhausse |

# 10. Sorties – Contacteurs et actionneurs

ⓘ  Toutes les sorties physiques avec leur source de commande dans RPI-PLC Studio.

| Sortie Proview | Type Proview | GPIO / Sortie RPI | Source (pyblock / signal) |
| --- | --- | --- | --- |
| ── CHAUDIÈRE ── |  |  |  |
| K1_Autorisation_Chaudiere | BaseContactor | TOR_OUT_1 | ← pyblock chaudiere.autorisation_chaudiere (via XOr0 + And31) |
| K4_Cir_Rehausse_Chaudiere | BaseContactor | TOR_OUT_2 | ← pyblock chaudiere.circ_rehausse_on |
| ── SOLAIRE THERMIQUE ── |  |  |  |
| K2_V3V__CH_Sol_Solaire | BaseContactor | TOR_OUT_3 | ← pyblock solaire_thermique.v3v_solaire_on (via Inv13) |
| K10_V3V__CH_Sol_Chaudiere | BaseContactor | TOR_OUT_10 | ← pyblock solaire_thermique.v3v_chaudiere_on |
| ── ECS ── |  |  |  |
| K5_Circulateur_ECS_Solaire | BaseContactor | TOR_OUT_5 | ← pyblock gestion_ecs.circ_ecs_solaire_on (via Inv16) |
| K6_Circulateur_ECS_Chaudiere | BaseContactor | TOR_OUT_6 | ← pyblock gestion_ecs.circ_ecs_chaudiere_on (via Inv15) |
| ── PLANCHER CHAUFFANT ── |  |  |  |
| K7_K8_V3V_Planche_Chauffant | BaseDirValve (oinc/odec) | TOR_OUT_7 / TOR_OUT_8 | ← pyblock loi_eau.v3v_inc / v3v_dec |
| K9_Circulateur_Planche | BaseContactor | TOR_OUT_9 | ← pyblock loi_eau.circ_plancher_on (via Inv17) |
| ── SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ── |  |  |  |
| ContactorFo41 à ContactorFo48 | BaseContactor × 7 | TOR_OUT_11 à 16 + ext | ← Signal True permanent (toujours activé — pas de logique) |
| ── AUTRES ── |  |  |  |
| TOR_OUT_3 à TOR_OUT_16 | BaseContactor | Réservés | ← Câblage libre selon extension matérielle |

Fin du document – Version 1.0 – Avril 2026 – regulech