RPi-PLC

Maison Solaire + Chaudière

Documentation Technique Complète

Fonctionnement, Régulations, Commandes et Registres

| Auteur | regulech |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — Avril 2026 |
| Plateforme | Raspberry Pi 4 — RPi-PLC |
| Scan PLC | 100 ms — 138 blocs |
| Sondes | 12× NTC 10K — ADS1115 (3× I²C) |
| Sorties | 9× relais GPIO (active LOW) |
| Origine | Transposition Proview — 25 NOV 2023 |

# 1. Architecture Générale

## 1.1 Ordre de scan des PYBLOCK

Le moteur PLC exécute 5 PYBLOCK à chaque cycle de 100 ms dans l'ordre suivant. Chaque bloc lit les sorties du bloc précédent via des registres RF partagés.

| Ordre | Nom PYBLOCK | Rôle | Sorties principales | Vers → |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | jours | Planning horaire | od1 = période confort | → loi_eau.d4 |
| P6 | solaire_thermique | Capteurs solaires | od1=V3V_sol, od2=V3V_ch, od3=Pompe, RF1 | → loi_eau.d1, ecs.d3, chaudiere.d8 |
| P8 | loi_eau | Plancher chauffant | od1=K9_circ, od2=K7_inc, od3=K8_dec, od4=dem_ch, RF5/6/7/8 | → chaudiere.d3, ecs.d4 |
| P7 | gestion_ecs | Eau Chaude Sanitaire | od1=K5, od2=K6, od4=dem_ecs, RF2/3/4 | → chaudiere.d1/d2 |
| P9 | chaudiere | Autorisation brûleur | od1=K1, od2=K4 | — (dernier bloc) |

## 1.2 Registres partagés (bus de données RF)

Les registres RF sont la mémoire partagée entre les blocs. Un bloc écrit, le suivant lit.

| Registre | Valeur | Écrit par | Lu par |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | V3V_solaire position (bool→float) | solaire_thermique | loi_eau.d1, chaudiere.d8 |
| RF2 | Demande ECS chaudière (bool) | gestion_ecs | chaudiere.d1 |
| RF3 | Demande ECS mini (bool) | gestion_ecs | chaudiere.d2 |
| RF4 | Circ ECS chaudière actif (bool) | gestion_ecs | chaudiere.d7 |
| RF5 | Consigne départ loi d'eau (°C) | loi_eau | chaudiere.A4 |
| RF6 | Circulateur plancher actif (bool) | loi_eau | ecs.d4, chaudiere.d6 |
| RF7 | Demande chauffage plancher (bool) | loi_eau | chaudiere.d3 |
| RF8 | Surchauffe départ V3V (bool) | loi_eau | (info diagnostic) |
| RF12 | ΔT capteurs−ECS (°C) | solaire_thermique | (diagnostic) |
| RF13 | Rendement solaire estimé (%) | solaire_thermique | (diagnostic) |
| RF14 | Vitesse pompe solaire (%) | solaire_thermique | (diagnostic) |

# 2. Câblage Matériel

## 2.1 Sondes de température NTC 10K

3 convertisseurs ADS1115 (12 bits, I²C) mesurent 12 sondes NTC 10K Beta 3950. Chaque sonde est montée en pont diviseur avec une résistance de référence 10 kΩ sous 3,3 V.

| ID Sonde | ADS | Adresse I²C | Nom physique | Utilisée dans |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA0 | ADS0 | 0x48 | Sonde 5 — T_ambiance | loi_eau.A2 |
| ANA1 | ADS0 | 0x48 | Sonde 6 — T_extérieur | loi_eau.A1 |
| ANA2 | ADS0 | 0x48 | Sonde 7 | (libre) |
| ANA3 | ADS0 | 0x48 | Sonde 8 | (libre) |
| ANA4 | ADS1 | 0x49 | Sonde 1 — T_capteurs solaires | solaire.A1, ecs.A1, chaudiere.A3 |
| ANA5 | ADS1 | 0x49 | Sonde 2 — T_ballon bas (ECS) | ecs.A2 |
| ANA6 | ADS1 | 0x49 | Sonde 3 — T_départ plancher | loi_eau.A3 |
| ANA7 | ADS1 | 0x49 | Sonde 4 — T_chaudière | ecs.A4, chaudiere.A1 |
| ANA8 | ADS2 | 0x4A | Sonde 9 | (libre) |
| ANA9 | ADS2 | 0x4A | Sonde 10 — T_ballon haut | ecs.A5, chaudiere.A2 |
| ANA10 | ADS2 | 0x4A | Sonde 11 | (libre) |
| ANA11 | ADS2 | 0x4A | Sonde 12 | (libre) |

## 2.2 Sorties GPIO — Relais (active LOW)

Tous les relais sont câblés en logique active LOW : GPIO=0V → relais excité → contact fermé.

| GPIO | Repère | Nom | Commandé par | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K1 | Autorisation Chaudière | chaudiere.od1 | Contact brûleur ON/OFF |
| 11 | K2 | V3V CH-Sol / Solaire | solaire.od1 | Oriente le circuit vers ECS solaire |
| — | K3 | (non câblé) | — | Réservé |
| 10 | K4 | Circulateur Rehausse Chaudière | chaudiere.od2 | Pompe primaire chaudière |
| 22 | K5 | Circulateur ECS Solaire | gestion_ecs.od1 | Pompe solaire→ballon |
| 27 | K6 | Circulateur ECS Chaudière | gestion_ecs.od2 | Pompe chaudière→ballon |
| 17 | K7 | V3V Plancher — INC (ouverture) | loi_eau.od2 | Ouvre la V3V plancher (+ chaud) |
| 4 | K8 | V3V Plancher — DEC (fermeture) | loi_eau.od3 | Ferme la V3V plancher (- chaud) |
| 6 | K9 | Circulateur Plancher | loi_eau.od1 | Pompe de distribution plancher |
| 13 | K10 | V3V CH-Sol Chaudière | solaire.od2 | Oriente le circuit vers chaudière |

## 2.3 Entrées GPIO — Contacts secs

| GPIO | Nom | Pull | Lu par |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Contact_Alarme_Chaudière | Pull-UP (NC→actif=LOW) | chaudiere.d5 → bloque K1 immédiatement |
| 23 | Contact_Production_Chaudière | Pull-UP (NC→actif=LOW) | ecs.d3, chaudiere.d4 |

# 3. Variables Opérateur

## 3.1 Variables Analogiques (AV) — Consignes réglables

Ces valeurs sont modifiables depuis le SCADA web (interface operateur). Elles persistent au redémarrage.

| Nom AV | Défaut | Unité | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Conssigne_Ambiance | 19.0 | °C | Consigne ambiante plancher |
| Correction_Jour_Nuit | +2.0 | °C | Bonus confort en période de jour |
| Conssigne_Depart_V3V_Max | 50.0 | °C | Limite haute température départ plancher |
| Corection_Depart_V3V_Solaire | +3.0 | °C | Correction consigne départ si V3V solaire active |
| Cons_temp_de_marche_Degommage | 60.0 | °C | Température seuil déclenchement anti-gommage |
| Conssigne_Ballons | 55.0 | °C | Consigne température ballon ECS |
| Conssigne_MINI_Ballons_S_CH | 45.0 | °C | Consigne mini ECS (demande prioritaire chaudière) |
| Hyst_Ballon_Bas | 3.0 | °C | Hystérésis sonde bas ballon |
| Hyst_Ballon_Haut | 5.0 | °C | Hystérésis sonde haut ballon |
| Conssigne_Panneaux_Solaire_Mini | 35.0 | °C | ΔT min pour lancer la pompe solaire |
| Secu_Panneaux_Solaire_Max | 95.0 | °C | Sécurité haute capteurs (stagnation) |
| Secu_Paneaux_Solaire_Mini | 5.0 | °C | Sécurité basse capteurs (gel) |
| Hyst_RetourFroid_Solaire | 5.0 | °C | Hystérésis retour froid pour maintien pompe |
| Cons_Temp_de_Marche_Chaudiere | 35.0 | °C | Seuil min départ chaudière pour autoriser K4 |
| Cons_temp_de_marche_Circulateur | 30.0 | °C | Seuil min pour lancer circulateur rehausse |
| Prog_Heure_de_début_L | 7 | heure | Début période de confort (Lundi) |
| Prog_Heure_de_fin_L | 22 | heure | Fin période de confort (Lundi) |

## 3.2 Variables Digitales (DV) — Boutons opérateur

| Nom DV | Défaut | Rôle |
| --- | --- | --- |
| BP_Marche | True | Marche générale de l'installation |
| BP_Marche_Arret_Chauffage | True | Active le chauffage plancher |
| BP_Marche_Cauffage_Solaire | True | Autorise le chauffage via solaire |
| BP_Marche_ECS_Solair | True | Active la production ECS solaire |
| BP_Marche_ECS_Chaudiere | True | Active la production ECS chaudière |
| BP_Forcage_Circulateur_Planché | False | Force le circulateur plancher (maintenance) |
| BP_Forcage_v3v_close | False | Force la fermeture de la V3V plancher |
| BP_Forcage_v3v_open | False | Force l'ouverture de la V3V plancher |
| BP_Arret_V3V | False | Coupe toute commande V3V plancher |
| BP_Forcage_V3V_Solaire | False | Force la V3V solaire en position chauffage |
| BP_Forcage_Circulateur_Solaire | False | Force le circulateur ECS solaire (K5) |
| BP_Forcage_Circulateur_Chaudier | False | Force le circulateur ECS chaudière (K6) |
| Lundi…Dimanche | True | Activation du planning jour par jour |

# 4. Description des PYBLOCK

## 4.1  P5 — jours : Gestion du planning horaire

Ce bloc détermine si l'heure actuelle est dans une plage de confort définie par les variables AV (heure début/fin). Il produit un signal booléen od1 = période_confort utilisé par loi_eau pour appliquer ou non la correction jour/nuit sur la consigne ambiante.

| Port | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| A1 | Heure courante | Heure système injectée par le moteur (0–23) |
| d1–d7 | Lundi→Dimanche | Active ou désactive chaque jour de la semaine |
| I1 | Jour semaine | Entier 0=Lundi … 6=Dimanche |
| od1 | période_confort | True si heure comprise dans [début, fin] ET jour actif |

La correction Jour/Nuit s'applique uniquement si od1=True. En mode nuit, la consigne ambiante utilisée par loi_eau est Conssigne_Ambiance sans le bonus Correction_Jour_Nuit.

## 4.2  P6 — solaire_thermique : Capteurs solaires thermiques

Ce bloc gère la pompe solaire et les vannes de distribution (ECS / chauffage). Il s'appuie sur un algorithme à hystérésis ΔT avec priorité ECS.

| Port | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| A1 | T_capteurs | Température panneaux solaires (ANA4) |
| A2 | T_retour_froid | Retour eau froide vers capteurs (ANA5 ballon bas ECS) |
| A3 | Secu_Max | Sécurité haute panneau (défaut 95°C) |
| A4 | Secu_Min | Sécurité basse (gel, défaut 5°C) |
| A5 | Cons_Sol_Mini | ΔT minimum démarrage pompe (défaut 35°C) |
| A6 | Hyst_Retour | Hystérésis arrêt pompe (défaut 5°C) |
| d1 | BP_Marche | Marche générale — désactive tout si False |
| d2 | BP_Marche_CH_Sol | Autorise la destination chauffage |
| d3 | BP_Forcage_V3V_Sol | Force l'ouverture V3V solaire |
| od1 | K2 — V3V_sol (ECS) | Vanne vers circuit ECS solaire |
| od2 | K10 — V3V_ch (Chauf) | Vanne vers circuit chauffage |
| od3 | Pompe solaire | Run capteurs (non câblé GPIO direct — via RF1) |
| RF1 | v3v_sol_pos | Position V3V solaire (bool→float) → loi_eau.d1 |

### Logique ΔT et priorité

- ΔT = T_capteurs − T_retour_froid

- Démarrage pompe si ΔT ≥ Cons_Sol_Mini (35°C par défaut)

- Arrêt pompe si ΔT < Hyst_Retour (5°C par défaut)

- Priorité 1 : ECS si T_ballon_haut < Conssigne_Ballons

- Priorité 2 : Chauffage si ECS OK et T_chauffe < sp_chauf

- Tout OK → pompe s'arrête (pas de besoin)

### Sécurités

- T_capteurs ≥ 95°C → TOUT OFF (stagnation/surchauffe)

- T_capteurs < 5°C → coupe circuit ECS, active antigel si configuré

## 4.3  P8 — loi_eau : Plancher Chauffant

Bloc central de la régulation du plancher chauffant. Transposé depuis Proview (CArit75, CArit232, Mux77, Timer11/12/21/22, SR_R13/14). Pilote la V3V 3 points flottants (K7/K8) et le circulateur plancher (K9).

| Port | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| A1 | T_extérieur | Sonde extérieure (ANA1 + CTN_2) |
| A2 | T_ambiance | Sonde intérieure (ANA0 + CTN_1) |
| A3 | T_départ | Sonde départ plancher (ANA6 + CTN_7) |
| A4 | T_cons_ambiance | AV.Conssigne_Ambiance (19°C) |
| A5 | correction_jn | AV.Correction_Jour_Nuit (+2°C) |
| A6 | correction_dep_sol | AV.Corection_Depart_V3V_Solaire (+3°C) |
| A7 | T_dep_max | AV.Conssigne_Depart_V3V_Max (50°C) |
| A8 | T_degommage | AV.Cons_temp_de_marche_Degommage (60°C) |
| d1 | v3v_sol_pos | Position V3V solaire (← RF1 solaire_thermique) |
| d2 | marche_chauffage | DV BP_Marche_Arret_Chauffage |
| d3 | marche_sol | DV BP_Marche_Cauffage_Solaire |
| d4 | période_confort | ← bloc jours.od1 |
| d5 | forcage_circ | DV BP_Forcage_Circulateur_Planché |
| d6 | forcage_close | DV BP_Forcage_v3v_close |
| d7 | forcage_open | DV BP_Forcage_v3v_open |
| d8 | arret_v3v | DV BP_Arret_V3V |
| OA1 | Consigne départ chaudière | Loi d'eau brute → RF5 → chaudiere.A4 |
| OA2 | Consigne départ solaire | OA1 + correction sol si V3V sol active |
| OA3 | Consigne ambiance corrigée | T_cons_amb + correction_jn si période confort |
| od1 | K9 — Circulateur plancher | GPIO 6 → RF6 |
| od2 | K7 — V3V inc (ouverture) | GPIO 17 |
| od3 | K8 — V3V dec (fermeture) | GPIO 4 |
| od4 | Demande chaudière plancher | → chaudiere.d3 → RF7 |
| od5 | Surchauffe départ | T_dep > consigne + 0.5°C → RF8 |

### Calcul loi d'eau (CArit75)

OA1 = 0.6 × (T_cons_amb − T_ext) + T_cons_amb, plafonné à T_dep_max

Exemple : T_cons=19°C, T_ext=−5°C → OA1 = 0.6×24 + 19 = 33.4°C

Exemple : T_cons=19°C, T_ext=+15°C → OA1 = 0.6×4 + 19 = 21.4°C

### Régulation V3V (CArit232)

- Période de régulation : Timer21 = 15 s

- À chaque cycle de 15 s : si T_départ < consigne − 0.5°C → impulsion ouverture (od2)

- si T_départ > consigne + 0.5°C → impulsion fermeture (od3)

- Durée impulsion : Timer11 = 4 s (puis retour état neutre)

- K7 et K8 ne sont JAMAIS actifs simultanément

### Anti-gommage (Timer7 = 1800 s)

- Toutes les 30 minutes : si la V3V est restée inactive, séquence d'exercice de 6 s

- Phase 1 (0–2 s) : circulateur seul

- Phase 2 (2–4 s) : ouverture V3V (od2=True)

- Phase 3 (4–6 s) : fermeture V3V (od3=True)

⚠ K7 (INC) et K8 (DEC) ne doivent jamais être commandés simultanément — le programme garantit cette exclusion. En cas de forçage manuel, BP_Arret_V3V=True pour bloquer toute commande automatique.

## 4.4  P7 — gestion_ecs : Eau Chaude Sanitaire

Ce bloc gère la production d'ECS via deux sources : solaire (K5) et chaudière (K6). Il traite la priorité entre les deux sources et l'anti-légionellose.

| Port | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| A1 | T_capteurs | Température panneaux solaires |
| A2 | T_ballon_bas | Sonde basse ballon ECS |
| A3 | Hyst_Ballon_Bas | AV.Hyst_Ballon_Bas (3°C) |
| A4 | T_chaudière | Température chaudière (ANA7) |
| A5 | T_ballon_haut | Sonde haute ballon ECS |
| A6 | Hyst_Ballon_Haut | AV.Hyst_Ballon_Haut (5°C) |
| A7 | Conssigne_Ballons | AV.Conssigne_Ballons (55°C) |
| A8 | Consigne_Mini | AV.Conssigne_MINI_Ballons_S_CH (45°C) |
| d1 | BP_Marche_ECS_Sol | Active la production ECS solaire |
| d2 | BP_Marche_ECS_CH | Active la production ECS chaudière |
| d3 | Contact_Prod_CH | GPIO 23 — chaudière en production |
| d4 | circ_plancher | ← RF6 loi_eau : partage pompe si actif |
| d5 | BP_Marche | Marche générale |
| d6 | BP_Forcage_Circ_Sol | Force K5 |
| d7 | BP_Forcage_Circ_CH | Force K6 |
| od1 | K5 — Circ ECS Sol | Pompe solaire vers ballon ECS (GPIO 22) |
| od2 | K6 — Circ ECS CH | Pompe chaudière vers ballon ECS (GPIO 27) → RF4 |
| od3 | Demande ECS mini | T_ballon < Cons_Mini → demande urgente → RF3 |
| od4 | Demande ECS normale | T_ballon < Cons_Ballons → demande normale → RF2 |
| od5 | Solaire actif | Info : circuit solaire ECS en fonctionnement |
| od6 | Ballon plein | T_ballon_haut ≥ Conssigne_Ballons → aucune demande |

### Logique de priorité ECS

- Solaire prioritaire si T_capteurs > T_ballon_bas + Hyst_Ballon_Bas

- Chaudière active si ballon < Cons_Mini (urgent) ou ballon < Cons_Ballons ET chaudière en production

- Solaire et chaudière peuvent fonctionner simultanément

- Ballon plein (od6=True) → plus aucune demande vers chaudière

## 4.5  P9 — chaudiere : Autorisation brûleur et circulateur

Bloc terminal. Il synthétise toutes les demandes (ECS, plancher) pour décider l'autorisation du brûleur (K1) et du circulateur de rehausse (K4). Intègre l'anti-cyclage et les sécurités alarme.

| Port | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| A1 | T_chaudière | Sonde corps chaudière (ANA7) |
| A2 | T_ballon_haut | Sonde haute ballon ECS |
| A3 | T_retour_froid | Retour circuit capteurs (ANA4) |
| A4 | Cons_départ | Consigne départ ← RF5 loi_eau |
| A5 | Cons_marche_CH | AV.Cons_Temp_de_Marche_Chaudiere (35°C) |
| A6 | T_degommage | AV.Cons_temp_de_marche_Degommage (60°C) |
| A7 | Cons_Circ | AV.Cons_temp_de_marche_Circulateur (30°C) |
| d1 | dem_ecs | Demande ECS normale ← RF2 gestion_ecs |
| d2 | dem_mini | Demande ECS urgente ← RF3 gestion_ecs |
| d3 | dem_plancher | Demande chauffage plancher ← RF7 loi_eau |
| d4 | Contact_Prod_CH | GPIO 23 — feedback production chaudière |
| d5 | Contact_Alarme_CH | GPIO 14 — alarme chaudière → bloque K1 |
| d6 | circ_plancher | ← RF6 loi_eau : info partage pompe |
| d7 | circ_ecs_ch | ← RF4 gestion_ecs : K6 actif |
| d8 | v3v_sol | ← RF1 solaire : V3V solaire position |
| od1 | K1 — Autorisation brûleur | GPIO 5 — contact brûleur chaudière |
| od2 | K4 — Circulateur rehausse | GPIO 10 — pompe primaire chaudière |
| od3 | Run compteur marche | Compteur heures de fonctionnement brûleur |

### Conditions d'autorisation K1 (brûleur)

- Au moins une demande active : dem_ecs OU dem_mini OU dem_plancher

- Contact_Alarme_CH = False (pas d'alarme)

- Anti-cyclage : temps minimum ON (60 s) et OFF (30 s) respectés

- T_départ < max_départ (90°C) — sécurité haute

### Conditions K4 (circulateur rehausse)

- T_chaudière > Cons_Temp_de_Marche_Chaudiere (35°C)

- Une demande active en cours

- K4 reste actif quelques cycles après arrêt brûleur pour évacuer les calories résiduelles

# 5. Analyse de Cohérence du Programme

## 5.1 Cohérence vérifiée ✓

| Point vérifié | Résultat |
| --- | --- |
| Ordre de scan | jours→solaire→loi_eau→ecs→chaudiere : correct, pas de lecture avant écriture |
| Exclusion K7/K8 | od2 et od3 jamais True simultanément — garanti par la logique v3v_p |
| Sécurité surchauffe | od5 bloque correctement l'ouverture V3V (après correction bug) |
| Anti-cyclage chaudière | min_on=60 s et min_off=30 s implémentés via timer dans state |
| Protection gel capteurs | T_capt < 5°C → stop pompe et circuit ECS solaire |
| Alarme chaudière | GPIO 14 → bloque K1 immédiatement, indépendamment des demandes |
| Registres RF cohérents | Toutes les références RF écrites avant lecture — pas de lecture de RF non initialisé |
| Range sondes A1..A12 | Corrigé : range(1,13) — A9..A12 et d9..d12 désormais accessibles dans tous les PYBLOCK |

## 5.2 Points corrigés (version actuelle)

| Bug | Symptôme | Correction appliquée |
| --- | --- | --- |
| od5 n'annulait pas od2 | V3V continuait à s'ouvrir en surchauffe | od5=True + v3v_p=1 → force v3v_p=-1 (fermeture) |
| Anti-gommage durée=0 | V3V non exercée, 1 seul scan actif | Séquence 6 s : circ seul → ouv → fer |
| Variables mortes | sr13, sr14, t12, t22 jamais utilisées | Supprimées du state |
| Range A/d limité à 8 | WARNING: d9 et A9 non définis (P9_CH, P7_ECS) | range(1,9) → range(1,13) dans _exec_pyblock |

## 5.3 Points d'attention

⚠ T_degommage (A8) est câblée dans loi_eau mais jamais utilisée dans la logique du code actuel. Elle était prévue pour conditionner l'anti-gommage à une température minimale. À implémenter ou retirer.

⚠ Le Telegram Bot est configuré (telegram_bot.py) mais désactivé (enabled:false). Aucune alerte SMS/Telegram n'est envoyée. À activer en renseignant le token et les chat_ids dans config.json.

ℹ Les sondes ANA2, ANA3, ANA8, ANA10, ANA11 ne sont câblées à aucun bloc. Elles sont mesurées par le moteur mais les valeurs ne sont pas exploitées. Disponibles pour extension.

# 6. Scénarios de Fonctionnement

## 6.1 Hiver — Chauffage chaudière + plancher

| Condition | Action |
| --- | --- |
| T_ext=−5°C, T_amb=15°C, T_capt=12°C | Pas assez chaud pour solaire — V3V solaire fermée |
| T_cons_amb=19°C, période confort | Consigne corrigée = 19+2=21°C → demande chauffage |
| Loi d'eau : OA1= | 0.6×(19−(−5))+19 = 0.6×24+19 = 33.4°C (consigne départ) |
| T_départ=30°C < 33.4°C−0.5°C | V3V plancher → impulsion ouverture (K7) pendant 4 s |
| dem_plancher=True | Chaudière autorisée : K1=ON, K4=ON si T_CH>35°C |
| ECS : T_ballon=35°C < 55°C | dem_ecs=True → chaudière produit aussi l'ECS (K6=ON) |

## 6.2 Été — Solaire seul

| Condition | Action |
| --- | --- |
| T_ext=+28°C, T_capt=85°C, T_ECS=70°C | Ballon plein (od6=True) → aucune demande ECS |
| T_amb=24°C > T_cons+correction=21°C | Pas de demande plancher → V3V fermée |
| Chaudière | K1=OFF, K4=OFF — aucune demande |
| Solaire : ΔT=85−48=37°C > 35°C | Pompe solaire ON — mais ECS pleine → arrêt pompe |

## 6.3 Gel — Protection capteurs

| Condition | Action |
| --- | --- |
| T_capteurs=2°C < Secu_Min=5°C | Circuit ECS solaire coupé (K5=OFF, K2=OFF) |
| Mode antigel=off (défaut) | Tout OFF — pas de circulation antigel |
| T_ext=−12°C → loi d'eau | OA1 = 0.6×(19+12)+19 = 37.6°C → consigne départ élevée |
| Plancher | Demande chauffage → K1 autorisé si pas d'alarme |

## 6.4 Panne chaudière — Alarme active

| Condition | Action |
| --- | --- |
| GPIO 14 = LOW (alarme) | K1 bloqué immédiatement — brûleur interdit |
| K4 — circulateur rehausse | Arrêt si chaudière n'est plus en production |
| Solaire | Continue normalement si T_capteurs OK |
| ECS | Production solaire seule si disponible — chaudière bloquée |

# 7. Maintenance et Commandes

## 7.1 Commandes depuis le SCADA web

Interface accessible sur http://[IP_RPi]:5000. Toutes les DV et AV sont modifiables en temps réel.

### Procédure de mise en service

- Vérifier que BP_Marche=True et tous les BP_Marche_xxx=True

- Contrôler les consignes AV (Conssigne_Ambiance, Conssigne_Ballons)

- Observer le cycle PLC : cycle=xxx err=none analog=12/12 run=True dans les logs

- Vérifier l'absence de WARNING dans journalctl

### Maintenance préventive V3V plancher

- L'anti-gommage Timer7=1800 s exerce automatiquement la vanne toutes les 30 min

- En cas de blocage : activer BP_Forcage_v3v_open puis BP_Forcage_v3v_close

- Pour arrêt total V3V : BP_Arret_V3V=True

### Redémarrage du service

sudo systemctl restart rpi-plc

sudo journalctl -u rpi-plc -f

## 7.2 Watchdog threads

Un watchdog surveille les threads internes (Telegram, scan). En cas de blocage, relance automatique avec log [WARNING] Watchdog : thread X mort — relance automatique.

## 7.3 Sauvegarde de la configuration

- Fichier de configuration : /opt/rpi-plc/rpi_server/config.json

- Programme déployé : /opt/rpi-plc/rpi_server/ (server.py)

- Valeurs AV/DV persistantes via backup_manager.py

- Synoptique : /opt/rpi-plc/rpi_server/synoptic.json